Otázka
Rád bych se Vás zeptal, kterým předpi​sem se stanovuje výbava plynové kotelny (na zemní plyn) se dvěma kotli se jmenovitým výkonem 49,5 kW (nevztahuje se na ně vyhláška č. 91/1993 Sb.). Problém je ten, že komise určující vnější vlivy nám v prostoru této kotelny stanovuje prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2). Kotelna je vybavena vět​racími otvory v rozích objektu, ale není zde umístěno antidetonační zařízení, které má při nebezpečné koncentraci plynu uzavřít hlavní přívodní potrubí, a elektrické zařízení kotelny není v nevýbušném Ex provedení.
 
Odpověď 2:
V zásadě platí, že rozhodne-li v protokolu komise pro určení vnějších vlivů, jaký vněj​ší vliv v daném prostoru působí, musí to být všeobecně respektováno a elektrické zaříze​ní musí být s ohledem na tento vliv prove​deno. To znamená, že v uvedeném případě musí být v zóně 2 elektrické zařízení v pro​vedení do zóny 2.

 

Souhlasíme s Vámi, že opatření, která z takovéhoto vyhodnocení vnějších vlivů vyplývají, jsou náročná a zřejmě se s nimi pro případy plynových kotelen neuvažu​je. Plynové kotelny jako takové totiž pat​ří mezi spotřebiče plynných paliv a spadají pod nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotře​biče plynných paliv. Podle § 2 odst. 1 toho​to nařízení může být spotřebič plynných pa​liv uveden na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li při běžném používání bezpečnost osob, domácích a hospodářských zví​řat nebo majetek. Podle přílohy č. 1 k tomu​to nařízení, čl. 1.2.2, musí návod k použití a údržbě, který je určen pro uživatele, ob​sahovat všechny informace požadované pro bezpečné používání a musí zejména upozor​ňovat uživatele na jakákoliv omezení při po​užívání. Z uvedeného vyvozujeme, že ply​nová kotelna, je-li opatřena označením CE (podle uvedeného nařízení musí toto ozna​čení mít), nezpůsobuje při normálním pro​vedení instalace ve svém okolí z hlediska nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par vznik nebezpečných zón.

 

K tomu ještě v čl. 511.2 normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 Elektrické instala​ce nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy doplňuje, že v případě, kdy nejsou žádné plat​né normy dotýkající se zařízení (např. u nově vyvinutého výrobku), výrobce poskytne oso​bě navrhující instalaci úplnou instalační do​kumentaci a nezbytné zkušební protokoly podle platné legislativy.

 

Vámi uváděným nákladným opatřením by bylo možné se vyhnout, pokud by komi​se (např. na základě nově získaných podkladů dodaných výrobcem plynových kotlů) opra​vila původní hodnocení vnějších vlivů v tom smyslu, že vnější vliv z hlediska nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par se v prostoru plynové kotelny nevyskytuje.

 

K získání podkladů pro změnu rozhodnu​tí komise pro určování vnějších vlivů dopo​ručujeme obrátit se prokazatelným dotazem na výrobce s žádostí o doplnění vyjádření, zda u kotelny sestavené (v souladu s přísluš​nými návody a v souladu s běžnou technic​kou praxí pro instalaci plynových spotřebičů) ze dvou jeho kotlů daného výkonu nemůže vznikat žádná zóna s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par. Tedy, aby potvrdil, že za podmínek dostatečného větrání je prostor dané kotelny obdobně jako u plynových ko​telen podle ČSN 07 0703:2005 Kotelny se za​řízeními na plynná paliva prostorem bez ne​bezpečí výbuchu.

 

Nebude-li protokol o určení vnějších vlivů v daném smyslu upraven, je nutné jeho závě​ry z hlediska provedení elektrického zaříze​ní respektovat.

