Zápis o meraní intenzity osvetlenia vnútorných pracovných miest
Podľa normy STN 36 0015
Zahájená dňa:  1.5.2009                            Ukončená dňa: 1.5.2009
Vypracovaná dňa: 17.5.2009
Elektrotechnik špecialista: Revús Miroslav

                                         ev.č. 
Meraný objekt:  Vnútorné priestory "Novej plniacej haly"
Použité meracie prístroje: PU 550, v.č. 
Počet strán:   -3-
Počet príloh : 1× pôdorysný výkres objektu (priložená fotokópia z PD)
  
         1×  tabuľka pracovísk
Počet vyhotovení: 3x         

Rozdeľovník:   2x Prevádzkovateľ

                       1x Elektrotechnik špecialista

.......................................................                                                  ........................................................

     podpis prevádzkovateľa                                                           podpis elektrotechnika špecialistu

Prevádzkovateľ svojím podpisom berie na vedomie skutočnosti zistené pri meraní a uvedené

v tomto zápise.

strana -2-

Všeobecný popis

Meranie intenzity osvetlenia bolo vykonané prenosným luxmetrom PU 550. Meranie bolo vykonané vo výške 1m nad podlahou a na miestach zrakovej úlohy pracovníkov.
Intenzita osvetlenia bola meraná pri rozsvietenom umelom osvetlení (združené osvetlenie) a následne pri vypnutom umelom osvetlení. Osvetlenie je vyhotovené kompaktnými úspornými žiarivkami a bolo zapnuté cca 1 hod. pred meraním, aby bol spoľahlivo dosiahnutý plný jas žiariviek.
Intenzita osvetlenia bola meraná tak, aby bola nasimulovaná poloha pracovníka pri práci vzhľadom ku zdrojom svetla (revízny technik vykonávajúci meranie pri meraní stál/sedel v takej polohe v akej je pracovník počas pracovnej zmeny).
Meranie bolo vykonané za jasného slnečného počasia dňa 1.5.2009 od 11:30 do 12:30 hod.

Meranie
	Pracovisko
	zapnuté osvetlenie
lx
	vypnuté osvetlenie 
lx
	Pracovisko
	zapnuté osvetlenie
lx
	vypnuté osvetlenie 
lx

	Z15 
	150
	110
	Z35
	270
	170

	J02  
	180
	170
	Z36
	200
	100

	J03  
	300
	200
	Z10
	120
	70

	Z16
	230
	220
	Z10
	140
	230

	Z17
	200
	150
	V01
	45
	20

	Z18
	180
	150
	Z01
	75
	35

	H01
	180
	150
	Z07
	100
	50

	Z19
	470
	380
	Z09
	190
	130

	J04 
	480
	350
	Z02
	310
	170

	Z20
	240
	200
	Z11
	96
	40

	V02
	250
	210
	
	
	

	Z21
	100
	65
	
	
	

	Z22
	80
	60
	
	
	

	Z30
	110
	150
	
	
	

	J05 
	100
	80
	
	
	

	Z31
	100
	65
	
	
	

	Z32
	540
	430
	
	
	

	Z33
	2370
	620
	
	
	


Intenzita denného osvetlenia bola meraná na západnej strane budovy. Nameraná hodnota intenzity osvetlenia bola 89000 lx.
Pre získanie informácií o oslnení bola meraná intenzita osvetlenia na pracovisku plnenia 5kg fiaš. Hodnota intenzity osvetlenia v tieni na pracovnom stole bola nameraná 130 lx. Hodnota intenzity osvetlenia na mieste dopadu slnečných lúčov na pracovný stôl bola nameraná 47000 lx.
Vyššie hodnoty intenzity osvetlenia pri vypnutom osvetlení, než pri zapnutom, sú spôsobené pohybom slnka nad objektom a tým spôsobenou zmenou uhla dopadu slnečných lúčov do vnútra budovy.
strana -3-

Vyhodnotenie merania
Meranie intenzity osvetlenia v priestoroch Novej plniacej haly bolo posudzované podľa požiadaviek "Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, č. 541/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci".
Vyhláška 541/2007 Z.z. stanovuje minimálne požiadavky  na intenzitu umelého osvetlenia pracoviska v Prílohe č. 2.
V zmysle jej ustanovení nesmie byť intenzita osvetlenia vnútorného priestoru pracoviska, kde sa pracovníci dlhodobo zdržiavajú, nižšia ako:

· 200 lx, ak je zabezpečené dostatočné denné osvetlenie

· 500 lx, ak je použité združené osvetlenie (kombinácia umelého a denného osvetlenia)

V zmysle požiadaviek STN EN 12464-1, tab. 5.2, por.č. 2.5.3. je najmenšia požadovaná intenzita osvetlenia na pracoviskách s nepretržitou obsluhou výrobných zariadení v chemických prevádzkach
300 lx.
Namerané hodnoty v mnohých prípadoch nedosiahli požadovanú hodnotu ani pri zapnutí umelého osvetlenia v hale, čo je v rozpore s horeuvedenými požiadavkami zákonných a technických predpisov.

Pretože namerané hodnoty intenzity osvetlenia uvedené v tabuľke boli namerané počas jasného slnečného dňa a na poludnie, tak pri znížení intenzity denného svetla spôsobeného nepriaznivým počasím alebo zmenou ročného obdobia bude intenzita osvetlenia nižšia ako uvedené namerané hodnoty. Týmto sa svetelno-technické podmienky na pracovisku Novej plniacej haly dostanú do vážneho rozporu s požiadavkami zákonných a technických predpisov a môžu privodiť pracovný úraz alebo nepriaznivý prevádzkový stav, prípadne haváriu.
Pri dopade slnečných lúčov na pracovné stoly a zariadenia sa tieto odrážajú do priestoru haly a v určitých denných hodinách spôsobujú oslnenia pracovníkov pracujúcih vo vnútri. Tiež spôsobujú zrakovú únavu pracovníkov, ktorí musia pri manipulácii hľadieť do priestorov oslnených priamym dopadom slnečných lúčov a následne do priestorov s minimálnou imtenzirou osvetlenia. Zraková únava pracovníkov môže byť následne príčinou nežiadúcich udalostí alebo úrazu.
Doporučujem zodpovedným pracovníkom prehodnotiť súčasný stav osvetlenia vnútorných priestorov Novej haly a pri spolupráci s projektantom osvetľovacích sústav navrhnúť zodpovedajúce riešenie súčasného nepriaznivého stavu.

V prípade pochybností doporučujem vykonať úradné meranie intenzity osvetlenia v zmysle
Vyhl. 541/2007 Z.z., §6 ods. 2 v náväznosti na §20 Zákona č.142/2000 Z.z.
