[image: image1.png]8 332000-4-41ed.2.pdf (ZABEZPECEN' ETES
Soubor Upravy Zobrazeni Okna Népovéda x
Reaps=|® 5| (=) o -] B B © & Poznamka | Sdilet

#star |

411.42 Nulovy nebo stredni bod silové napajeci sité musi byt uzemnén. Jestiize nulovy nebo stredni
bod neni k dispozici nebo neni dosazitelny, musi se uzemnit vodic vedeni

NeZivé Casti instalace musi byt spojeny pomoci ochranného vodice s hlavni uzemiovaci pripojnici insta-
lace, ktera musi byt spojend s uzemnénym bodem silové napajeci sité.

POZNAMKA 1 _Jestiize existuje jiné GEinné spojeni se zemi, doporutuje se, aby ochranné vodice byly s timto bodem
spojeny, kdekoliv je to mozné. Uzemnéni u dopliujicich bodii rozloZené pokud moZno co nejrovnoméméji miZe byt
zapotiebi, aby se zajistilo, Ze potencialy ochrannych vodic zéistanou v pfipadé poruchy co nejblize k potencialu zemé.

Ve velkych budovach, jako jsou vyskové budovy, neni mozné doplfiujici uzemnéni ochrannych vodiéd prakticky pro-
vést. V takovychto budovach ma obdobnou funkei jako doplAujici uzemnéni ochranné pospojovani mezi ochrannymi
vodici a cizimi vodivymi castmi.

POZNAMKA 2 Doporutuje se, aby ochranné vodiée (PE a PEN) byly uzemnény v misté vstupu do budovy nebo
provozovny. Pfitom se berou v vahu proudy odvadéné timto uzemnénim z nulového vodice.

POZNAMKA N Podminky pro uzemnéni jednotiivjch bodi v siti TN jsou uvedeny v piiloze NB.

411.43 V pevnych instalacich mize jeding vodic slouZit zarovei jako ochranny i jako nulovy vodic (vodic PEN),
ato za predpokladu, Ze jsou spinény pozadavky 543.4 HD 60364-5-54. Pritom do vodice PEN nesméji
byt zaazovana zadna spinaci ani odpojovaci zafizeni.

41144 Charakteristiky ochrannych pristrojii (viz 411.4.5) a impedanci musi spliovat tento pozadavek:

Z.xl<Us
kde

Z. je impedance v ohmech (©2) poruchové smycky obsahujici
~ zdroj,
— vodit vedeni az k mistu poruchy a
— ochranny vodic mezi mistem poruchy a zdrojem;

I, proud vampérech (A) vyvolavajici automatickou funkci pfistroje zplsobujiciho odpojeni v dobé stano-
vené ve 411.3.2.2 nebo 411.3.2.3. Jestiize je pouZit proudovy chranit, je timto proudem jeho jmenovity
vybavovaci rezidulni proud zajistujici odpojeni v dobé stanovené ve 411.3.2.2 nebo 411.3.2.3;

imenovité stiidavé nebo steinosmémé napéti vodice vedeni viici zemi v voltech (V).

Q JE M@ e |[7332000441ed2.par BLY




