Hlavní přívod na halu

[image: image1.jpg]



Vnitřek krabice

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Štítek

[image: image5.jpg]50401126

ALIMENTAZIONE TESTATA DX
END FEED UNIT RH

In 800 A

Ui1000 Vv

lew 36 [kA]rms
EN 60439-1/2
IP55





V tomto boxu se PEN dělí a to tak, že vodič N je zapojen na šinu uvnitř sběrnice a vodič PE je připojen na obal sběrnice.

Průřezi vodiču jsou

F1 – 3x240

F2 – 3x240

F3 – 3x240

N – 3x120

PE – 3x120 + 75
