Takové doplňující pospojování je znázorněno na obr. 2. Podle ČSN 33 2000-4-41:2007 se uplatňuje jako prostředek doplňkové ochrany k ochraně (ochrannému opatření) běžného provedení, jestliže je nebezpečí úrazu určitými okolnostmi zvýšeno (je to např. v prostorech, v nichž existuje přímý kontakt osob s potenciálem země). Na obrázku je zřejmé, že pospojování je prováděno samostatně vedeným vodičem pospojování, který spojuje dvě neživé části, které jsou současně přístupné dotyku. Obdobný samostatný vodič doplňujícího pospojování může spojovat i neživé a cizí vodivé části. Pravidla týkající se průřezů těchto vodičů ochranného pospojování jsou uvedeny níže a jsou také znázorněny na obr. 3 a 4, nicméně v některých případech na uvedeném obrázku takové přímé propojení pomocí samostatných vodičů není vidět. Vodič ochranného pospojování odbočuje ze samostatného ochranného vodiče, který je veden v kabelu nebo ve stejném obložení s fázovými vodiči elektrického rozvodu. Samostatný ochranný vodič elektrického rozvodu je tedy součástí pospojování v budově a v daném případě je i součástí doplňujícího pospojování. Dokonce ke splnění podmínek doplňujícího pospojování postačuje samostatný ochranný vodič, který je součástí kabelu elektrického rozvodu. Není tedy podle příslušných norem třeba spojovat kolíky zásuvek v koupelnách, které jsou připojené na samostatný ochranný vodič elektrického rozvodu v koupelně nebo jiné místnosti s vanou nebo sprchou, ještě samostatně vedeným vodičem ochranného pospojování. Postačuje, jestliže je v této místnosti nebo v její blízkosti samostatný ochranný vodič propojen příslušnými cizími vodivými částmi, jak to vyžaduje ČSN 33 2000-7-701.

[image: image1.png]Izolagni
podiaha

neizola&ni
podlaha




