	


Tabulka souběhů a křižování kabelů nn dle ČSN 73 6005       

Vysvětlivky:  1)     Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí , stok, ochranných kosntrukcí, nebo kolejnic bližšími k vedení

2) Nechráněné

3) V technickém kanále nebo betonových chráničkách

4) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce

5) Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit

6) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšuje odstup na 400 mm u ntl, na 1000 mm stl.

7) Pro vtl plynovod platí ČSN 38 6410, pro plynovody z IPE platí technická pravidla COPZ G 702 01

Pozor! Číslování poznámek v tomto dokumentu jiné než v ČSN   

Nejmenší vodorovné vzdálenosti při soubězích v [m]  1)

	


	Druh sítí
	silové kabely do
	Sdělovací kabely
	Plynovodní potrubí  7)
	Vodovodní sítě a přípojky
	Tepelné sítě
	Kabelovody
	Stokové sítě a kanalizační přípojky
	Potrubní pošta
	Kolektor
	Koleje tramvajové dráhy

	
	1 kV
	10 kV
	35 kV
	220 kV
	
	do 0,005Mpa
	do 0,3 MPa
	
	
	
	
	
	
	

	vzdálenost
	0,05
	0,15
	0,20
	0,20
	0,30
	0,10
	0,40
	0,60
	0,40
	0,30
	0,10
	0,50
	0,50
	
	1,00

	poznámka
	
	
	
	
	2)
	3)
	
	
	
	
	
	
	
	4)
	


Nejmenší svislé  vzdálenosti při křížení v [m]  1)

	Druh sítí
	silové kabely do
	Sdělovací kabely
	Plynovodní potrubí  7)
	Vodovodní sítě a přípojky
	Tepelné sítě
	Kabelovody
	Stokové sítě a kanalizační přípojky
	Potrubní pošta
	Kolektor
	Koleje tramvajové dráhy

	
	1 kV
	10 kV
	35 kV
	220 kV
	
	do 0,005Mpa
	do 0,3 MPa
	
	
	
	
	
	
	

	vzdálenost
	0,05
	0,15
	0,20
	0,20
	0,30
	0,10
	0,10
	0,10
	0,40
	0,20
	0,30
	0,30
	0,50
	0,30
	
	1,00

	poznámka
	
	
	
	
	2)
	3)
	6)
	6)
	2)
	3)
	5)
	
	
	
	4)
	


