Proudové chrániče lze použít ve všech třech druzích sítí. U sítě TN-C, která je u nás

běžně používána, je nutné provést rozdělení vodiče PENna PE a Npřed chráničem

(ČSN33 2000-4-41). Podle DINVDE 0100 Teil 410 lze použít chrániče v síti IT za

podmínky, že má dostatečnou kapacitu proti zemi, aby v případě poruchy došlo

k průchodu proudu alespoň o velikosti jmenovitého reziduálního pracovního proudu.

Síť IT lze navíc ještě kontrolovat hlídačem izolace. Obě ochranná opatření se navzájem

neovlivňují.

[image: image1.png]Sit IT (podminéng) 1





