[image: image1.png]'83184.pdf (ZAB! =]
Soubor_Upravy _Zobrazeni_Okna_Napovida

Down B8 FoE

— v sitich TT mlze byt zajisténo bud

] |

B | =i Nastroje | Vyplnitapodepsat | Poznamka

oL

[

a) instalaci prepétovych ochran (SPD) na strané zatéze od proudového chranice (viz obrazek B.1), nebo

b) instalaci prepétovych ochran (SPD) na strané zdroje od proudového chranice. ProtoZe je mozna porucha SPD
mezi nulovymi N a ochrannymi PE vodi¢i,

= musi se splnit podminky HD 60364-4-41, ¢lanku 411.4.1

a

= SPD musi byt instalovano v souladu s 534.2.2, pfipojeni typu C;
— v sitich IT nejsou Zadna doplriujici opatieni zapotrebi.

=]

534.2.6 Instalace SPD ve spojeni s proudovymi chranici

Pokud jsou zafizeni prepétové ochrany (SPD) instalovana v souladu s 534.2.1 a jsou na strané zatéze proudového
chranice, tak at uz se jedna o chrani¢ se zpozdénim nebo bez zpozdéni, musi byt pouzit proudovy chrani¢ (RCD),
ktery odolava razovému proudu alespoii 3 kA pfi tvaru viny 8/20 us.

POZNAMKA 1 Tomuto pozadavku vyhovi chranie typu S, odpovidajici EN 61008-1 a EN 61009-1.

POZNAMKA 2 Pokud se objevi razovy proud vy$si nez 3 kA pfi tvaru viny 8/20 ps, méize chrani¢ vybavit a zplisobit preru-
$eni napajeni.

POZNAMKA 3 To se nemusi uplatriovat u proudovych chrani¢li instalovanych pred dopliiujicimi g[@p't’ov}'r i ochranami

(SPD) chranicimi citliva zafizeni. oo

0 |
e dion a0 Avan  den |1z





