[image: image1.png]CSN EN 60204-1 ed. 2

18.2.2 Zkus$ebni metody v sitich TN

PFi zkouSce 1 se ovéfuje spojitost ochranného obvodu. Pfi zkouSce 2 se ovéfuji podminky pro ochranu
automatickym odpojenim elektrického napajeni.

Zkouska 1 — Ovéreni spojitosti ochranného obvodu

Odpor kazdého ochranného obvodu mezi svorkou PE (viz 5.2 a obrazek 3) a prislusnymi body, které jsou
soucasti kazdého ochranného obvodu, musi byt méfen proudem v rozmezi od nejméné 0,2 A do priblizné 10 A,
odebiranym z elektricky oddéleného napajeciho zdroje (napr. SELV, viz 413.1 I[EC 60364-4-41), ktery ma maximalni
napéti naprazdno AC 24 V nebo DC. Doporucuje se nepouzivat napajeni PELV, protoZe takové napajeni
muzZe vést k zavadgjicim vysledkim v této zkoudce. Naméfeny odpor musi byt v pfedpokladaném rozsahu
podle délky, prafezu a materialu souvisejiciho vodi¢e (souvisejicich vodiéu) ochranného pospojovani.

POZNAMKA 1 Vétsi proudy pouzité pro zkousku spojitosti zvy3uji presnost vysledku zkousky, zejména pfi nizkych
hodnotéch odporu, tj. vétsich prifezech a/nebo mensi délce vodige.

Zkouska 2 — Ovéreni impedance poruchové smyc¢ky a vhodnost pfidruzeného pristroje jisticiho
proti nadproudim

Pripojeni elektrického napajeni a pfivodniho vnéjSiho ochranného vodice ke svorce PE stroje, musi byt
ovérena prohlidkou.

Podminky pro ochranu automatickym odpojenim elektrického napajeni podle 6.3.3 a prilohy A musi byt ovéreny
obéma dale uvedenymi zplsoby:

1) ovéfeni impedance poruchové smycky:

e
TONIZ - ONMZ - Mo, 'EN online pro jedn. ‘Generovani souboru




