Proudový chránič PF7

Technické údaje:

Elektrické:

Splňuje podmínky ČSN EN 61008

typ G podle ÖVE E 8601

Aktuální značky zkušeben podle typového štítku

Vypínací charakteristiky - bez zpoždění

G, R s dobou nepůsobení min.

10 ms

S, U selektivní s dobou

nepůsobení min. 40 ms

Jmenovité napětí Un 230/400 V, 50 Hz

Jmenovitý reziduální proud In 10, 30, 100, 300, 500 mA

Citlivost na střídavý a pulzující

ss reziduální proud

Podmíněná zkratová odolnost Inc 10 kA

Jmenovité izolační napětí Ui 440 V

Jmen. výdržné impulzní napětí Uimp 4 kV

Max. předřazená pojistka přetížení zkrat

In = 25–40 A 25 A gG/gL 63 A gG/gL

In = 63 A 40 A gG/gL 63 A gG/gL

In = 80 A 50 A gG/gL 80 A gG/gL

In = 100 A 63 A gG/gL 100 A gG/gL

Napěťový rozsah testovacího tlačítka 184 - 250 V AC (2pól)

184 - 440 V AC (4pól)

Jmenovitá spínací schopnost Im popř.

jmen. reziduální spínací schopnost Im

In = 16–40 A 500 A

In = 63 A 630 A

In = 80 A 800 A

In = 100 A 1000 A

Trvanlivost elektrická ≥4.000 spínacích cyklů

mechanická ≥20.000 spínacích cyklů

Mechanické:

Výška výřezu v krycí desce 45 mm

Výška základny 80 mm

Šířka 35 mm (2 TE), 70 mm (4 TE)

Montáž na přístrojovou lištu

EN 50022

Svorky hlavičkové / třmenové

Ochrana svorek před dotykem prstem a dlaní

Průřez připojovaného vodiče 1 x (1,5–35) mm2

2 x (1,5–16) mm2

Tloušťka propoj. lišty 0,8 až 2 mm

Rozsah okolních teplot -25 °C až +40 °C

Klimatická odolnost podle ČSN EN 61008

Rozměry [mm]

35

80 45

10,5

30,5 4,5

44

60

2P 5,5

70

80

4P

Schémata zapojení

2pólové 4pólové

Poznámka: namísto předepsaných pojistek je možné použít běžné instalační jističe (omezující jističe PL7, PLHT, PL6).

Přehled typů a obj. čísel na str. 4

PF7 v třífázové AC síti bez vodiče N

N svorka musí být propojena kabelovou

propojkou s fází L2 (nebo L1), aby bylo zajištěno

přivedení proudu do testovací smyčky a chránič

byl správně testován.

L1 L2 L3

L1 L2 L3

Proudové chrániče
