27.eDEHN Parametry LPS 
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o. (jiri.kutac@dehn.cz)
Jiří Kroupa, zastoupení pro Slovensko (jiri.kroupa@dehn.sk)

Pro návrh ochrany před bleskem je zásadní navrhnout ochranu podle níže uvedených parametrů bleskových proudů ze souboru norem ČSN EN 62305 ed.2. Těmi jsou:

· Vrcholová hodnota bleskového proudu
bleskové proudy si lze představit jako proudy z ideálního zdroje proudu. Pokud poteče bleskový proud vodivými částmi, vznikne úbytek napětí v závislosti na vrcholové hodnotě bleskového proudu a na impedanci vodivých částí. Zjednodušeně můžeme tuto souvislost popsat Ohmovým zákonem:


U = I . R
· Náboj bleskového proudu
Náboj bleskového proudu se skládá z impulzního náboje a náboje oblasti dlouhého proudu. 
Náboj bleskového proudu

 
Q = (  i . dt
· Strmost bleskového proudu
Strmost bleskového proudu vzniklá v průběhu intervalu (i / (t určuje velikost elektromagneticky indukovaných napětí. Tato napětí se indukují do všech otevřených nebo uzavřených instalačních smyček, které se nacházejí v blízkosti svodů hromosvodu. Během intervalu (t je indukované obdélníkové napětí U v instalační smyčce:


U = M . (i / (t 
· Elektrodynamické síly F 
vznikají mezi vodiči při jejich vzájemném paralelním souběhu.


F(t) =  (0     . i2 (t) .     l  
                      
           2(                d
Bleskový proud může vyvinout tyto účinky:

- Tepelné;
- Mechanické;
- Elektrodynamické;
- Kombinované;
- Jiskření;
- Elektromagnetické;

- Vysokonapěťové.

· Tepelné účinky;

Tepelné účinky bleskového proudu jsou spojeny průchodem tohoto proudu vodiči LPS a dány  průřezem, elektrickým odporem vodičů LPS a vrcholovou hodnotou proudu. Tepelné účinky se rovněž vztahují k teplu generovanému v patě oblouku v místě úderu a ve všech oddělených částech LPS zasažených rozvojem oblouku (například jiskřiště). V místě úderu blesku může nastat tavení materiálu a eroze.

· Mechanické účinky;

Mechanické účinky způsobené bleskovým proudem závisí na vrcholové hodnotě a době trvání proudu stejně jako na pružnostních charakteristikách zasažené mechanické konstrukce.

· Účinky elektrodynamických sil

Elektrodynamická síla je úměrná čtverci okamžitého proudu I(t)2. Nejdůležitějšími parametry jsou vlastní mechanický kmitočet (spojený s pružnostními vlastnostmi konstrukce LPS) a trvalá deformace konstrukce LPS (spojená s plastickými vlastnostmi).  Kromě toho je v mnoha případech velmi významný také účinek sil tření v rámci konstrukce LPS. Elektrodynamické síly F vznikají mezi vodiči při jejich vzájemném paralelním souběhu nebo vzájemném přiblížení.

· Kombinované účinky;

V praxi vznikají tepelné a mechanické účinky současně. Větší škoda může nastat, je-li ohřátí materiálu součástí (tyčí, svorek atd.) dostatečné pro změkčení materiálů. V extrémních případech se může vodič explozivně roztavit a způsobit značnou škodu na okolní konstrukci.

· Jiskření;

Ve většině praktických případů není jiskření pro součásti LPS důležité. Jiskření se stává důležitým pouze v hořlavých prostředích. Jsou rozeznávány dva druhy jiskření: tepelné a napěťové jiskření. 
   Tepelné jiskření nastane, když je velmi vysoký proud nucen procházet přes ostré okraje uvnitř spojky, je-li tlak na rozhraní příliš nízký. Intenzita tepelného jiskření je spojená se specifickou energií, a proto nejkritičtější fází blesku je první zpětný výboj.
   Napěťové jiskření nastává tam, kde je proud nucen použít stočené dráhy, například uvnitř spojky, když napětí indukované v takové smyčce přesáhne průrazné napětí mezi kovovými částmi. Indukované napětí je úměrné vlastní impedanci násobené strmostí bleskového proudu. Pro napěťové jiskření je proto nejkritičtější složkou blesku následný záporný výboj.

· Elektromagnetické účinky.

V důsledku průchodu bleskového proudu vodiči LPS, vzniká v jeho okolí magnetické pole, které má stejný tvar vlny. Bleskový proud se může skládat z prvního výboje If o tvaru vlny 10/350 (s a následných výbojů Is o tvaru vlny 0,25/100 (s. Proud prvního výboje If generuje magnetické pole Hf a proudy následných výbojů Is generují magnetická pole Hs.

   Elektromagnetické induktivní účinky jsou hlavně způsobeny rostoucím čelem magnetického pole. Rostoucí čelo pole Hf může být charakterizováno tlumeným oscilačním polem 25 kHz s maximální hodnotou Hf/max a časem do maximální hodnoty Tp/f 10 (s. Stejným způsobem může být charakterizováno rostoucí čelo pole Hs tlumeným oscilačním polem 1 MHz s maximální hodnotou Hs/max  a časem do maximální hodnoty Tp/s  0,25 (s.
Záznamy z minulých vysílání firmy DEHN naleznete na www.elektrika.cz/dehn
Otázky:
1. Která z norem se zabývá parametry blesku? 

A, ČSN EN 62305-2 ed.2
B, ČSN EN 62305-1 ed.2
2. Která vlna simuluje působení bleskového proudu? 

A,  10/350 µs
       B,  8/20 µs
3. Která vlna simuluje působení indukovaného proudu? 

A,   8/20 µs
       B,  10/350 µs

4. Která vlna simuluje působení napěťového účinku blesku? 

A,   8/20 µs
       B,  1,2/50 µs

5. Jaké je maximální rozpětí bleskových proudů z norem ČSN EN 62305 ed.2?
A, 3 kA až 200 kA
B, 16 kA až 100 kA
Nápad na další téma?
Odpovědi na jiri.kutac@dehn.cz
8 / 8

