7.4.3.1.7 Průřez ochranných vodičů (PE, PEN) v rozváděči, k němuž mají být připojeny vnější vodiče, musí být stanoven jedním z následujících způsobů:

a) Průřez ochranných vodičů (PE, PEN) nesmí být menší než příslušná hodnota v tabulce 3. Bude-li tabulka 3 platit pro vodiče PEN, předpokládá se, že proudy středního vodiče nepřekročí 30 % fázových proudů.

Pokud se podle této tabulky určí nenormalizované velikosti, mají být použity ochranné vodiče (PE, PEN) s nejbližším větším normalizovaným průřezem.

Hodnoty uvedené v tabulce 3 platí pouze tehdy, je-li ochranný vodič (PE, PEN) vyroben ze stejného kovu jako fázové vodiče. Není-li tomu tak, průřez ochranného vodiče (PE, PEN) je třeba stanovit tak, aby jeho vodivost byla rovnocenná vodivosti vyplývající z použití tabulky 3.

Pro vodiče PEN musí platit tyto doplňující požadavky:

- minimální průřez musí být 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al;

- vodiče PEN nemusí být izolovány uvnitř rozváděče;

- nosné části nesmí být použity jako vodič PEN, avšak montážní kolejnice vyrobené z mědi nebo hliníku mohou být použity jako vodiče PEN;

- pro určité aplikace, v nichž může proud ve vodiči PEN dosahovat vysokých hodnot, např. velká zařízení se zářivkovým osvětlením, může být nutný vodič PEN se stejnou nebo větší proudovou zatížitelnosti, jako mají fázové vodiče, na základě zvláštní dohody mezi výrobcem a uživatelem.

b) Průřez ochranného vodiče (PE, PEN) musí být vypočten podle vzorce uvedeného v příloze B nebo získán jinou metodou, např. zkouškou.

Pro určení průřezu ochranných vodičů (PE, PEN) musí být současně splněny následující podmínky:

1) provede-li se zkouška podle 8.2.4.2, pak hodnota impedance poruchové smyčky musí splňovat podmínky požadované pro činnost ochranného zařízení;

2) podmínky činnosti elektrického ochranného zařízení musí být voleny tak, aby byla vyloučena možnost, že poruchový proud v ochranném vodiči (PE, PEN) způsobí oteplení, které povede k poškození tohoto vodiče nebo k narušení jeho elektrické celistvosti.

