Tab. 1. Ochranné funkce RCD a PRCD při poruchách v instalaci [3]
[image: image1.png]Provedeni | Druh poruchy
(A L N PE L N PE
N prerusen | PE prerusen | PEN prerusen | napétina PE | napdjent
ey
vestavény
v @ & @ [X)
S I -
PReD [V] " (V] (X]
PRCD K
(V] ¢ (V] (V]
DS - = )
V) [V] 3]
Piné funkeni Nechrani pri Zivotu Nent Nelze
ochrana Q) dnnéporsie ) nebespetne tunkent @Y zapnout




PRCD typu S jsou určeny především pro záchranné složky, např. hasiče, a jsou konstruovány tak, aby ochránily obsluhu elektrických spotřebičů v instalacích, u kterých nelze vyloučit vážné poškození základní ochrany nebo ochrany při poruše. Typickým příkladem je použití při práci v objektech poškozených požárem nebo výbuchem, kde je sice elektrická instalace funkční, ale není jisté, zda je funkční i jištění nebo spojitost a uzemnění vodiče PE apod. Tento speciální PRCD monitoruje stav vodiče PE a v případě zjištění poruchy (přerušení nebo přítomnost nebezpečného napětí) odpojí nejen pracovní vodiče, ale i PE.

PRCD typu K jsou určeny k práci v sítích napájených z přenosného generátoru.

