Revidované zařízení: Rozvaděč M 1   obj. SLL                                      strana: 4                                                                                                                                                                                                                        
Revizní technik : Ladislav K O Š T E J N                                                    

                      2297/6/05/R-EZ-E2/A 

	číslo
	Místnost (proudový obvod ,vnější vlivy,druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob 

odstranění, lhůta a podobně.
	Izolační odpor      M (
	Ochrana  před dotykem  (

	                                                                                  7.

8.

9.


	Provedení elektrické instalace:

Rozvody jsou převážně provedeny těmito způsoby  -

1. Vodiči v trubkách  uložených na omítce.

2. Vodiči nebo kabely v trubkách v podlaze

3. Kabely uloženými na kabelových roštech

4. Kabely uloženými na povrchu .

5. Kabely uloženými v zemi.
Provedení el. instalace a barevné značení vodičů odpovídá platným normám a předpisům v době projekce a montáže původních i ,dodatečných a rekonstruovaných rozvodů

Napájení rozvodů:

Napájení rozvodů , které jsou předmětem této revizní zprávy je provedeno z rozvaděče  M1, které jsou osazeny následovně:

Rozvaděč M 1 :

Oceloplechový rozvaděč skříňový  Výrobce  - ELUS spol. s.r.o.Elektrotecnický podnik Librantice okr. Hradec Králové, 

typ: R, č. 145, r.v. 1998, 

In = 25 A. prov. napětí 230/400 V, IP 44/20

 Napájený z hlavní rozvodny TS 1 obj. č.1  číslo rozvodny –100310000, z 7-mého pole hlavního rozvaděče , z čtvrtého vývodu pro M 1 z pojistek  3 x PH 0 / 100 A , kabelem 

CYKY 4x 35 na hlavní jistič   BA51-37-50  č.1274/98,In = 250 A r.v. 1998.

Umístění: viz situační schéma: BEZ – 04 – 05 - 31

Stávající jištění 3 x PH 0 / 100 A 

Vyhovuje programu  SICHR 7


	3 x 20/20


	0,02

0,10

0,01




