Veškerá měřicí místa definovaná v těchto „Připojovacích podmínkách“ musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C případně TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3. 

Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1,L2,L3). 

Provedení elektroměrových rozváděčů se doporučuje z plastu nebo povrchově 

upraveného plechu. Pro připojení odběrného místa z DS nn smí být použit jen 

elektroměrový rozváděč, který je ve shodě s příslušnými normami, je vybaven 

dokumentací dle zákona č.102/2001 Sb. a musí být k němu vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. 
