PAGE  
- 2 -


Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne    . listopadu 2010,

o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 49 energetického zákona: 

§ 1
Měření elektřiny

(1) Zajišťováním měření elektřiny je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření.

(2) K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se používá:

a) průběhové měření, které provádí průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval přímo měřicím zařízením, a to

1. průběhové měření elektřiny s denním přenosem údajů (dále jen „měření typu A“),

2. průběhové měření elektřiny s jiným než denním přenosem údajů (dále jen „měření typu B“), 

b) měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů, mimo měření typu A a měření typu B (dále jen „měření typu S“),

c) ostatní měření elektřiny (dále jen „měření typu C“).

(3) Měření elektřiny se člení na:

a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

b) nepřímé měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina a u napětí nad 1 kV i s měřicími transformátory napětí; podle strany transformátoru, na kterou jsou měřicí transformátory připojeny, je měření rozděleno na primární (na straně vyššího napětí) nebo sekundární (na straně nižšího napětí) měření.

§ 2
Umístění měření elektřiny

(1) Měřením typu A musí být měřena elektřina v

a) předávacích místech mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami,

b) předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou s napětím vyšším než 1 kV,

c) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z přenosové soustavy, 

d) předávacích místech mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím vyšším než 1 kV,

e) předávacích místech výrobců elektřiny připojených do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny, a to s napětím vyšším než 1 kV, 

f) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV, 

g) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem nad 250 kW. 

h) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem nad 400 kW.

(2) Alespoň měřením typu B musí být měřena elektřina v

a) předávacích místech mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím do 1 kV s nepřímým měřením, 

b) předávacích místech výrobců elektřiny s napětím do 1 kV a s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 30 kW připojených k distribuční soustavě nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny, 

c) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do 250 kW včetně, 

d) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s nepřímým měřením.

e) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do 400 kW včetně,

f) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s rezervovaným příkonem od 100 kW nebo s hlavním jisticím prvkem o jmenovitém proudu od 200 A, a to od první změny dodavatele elektřiny.

(3) Elektřina v předávacích místech a v odběrných místech podle odstavce 2 může být měřena měřením typu A.

(4) Měřením typu S může být měřena elektřina v

a) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy, kde není technicky vhodné instalovat měření typu A nebo měření typu B, 

b) předávacích místech výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny do 30 kW včetně připojených k distribuční soustavě nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny, kde není technicky vhodné instalovat měření typu A nebo měření typu B.

(5) Měřením typu C musí být měřena elektřina v

a) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy a v předávacích místech výrobců elektřiny, která nejsou uvedena v odstavcích 1 až 4, 

b) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy, předávacích místech mezi distribučními soustavami a předávacích místech výrobců elektřiny připojených k distribuční soustavě nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny, kde není technicky a ekonomicky možné instalovat měření podle odstavců 1 až 4.

(6) Elektřina v předávacích místech a v odběrných místech zákazníků podle odstavce 5 písm. a) může být měřena měřením typu S.

(7) V případě, že je ve smlouvě o připojení stanoven odběr elektřiny bez měřicího zařízení, může zákazník odebírat elektřinu bez měřicího zařízení, nejvýše však do rezervovaného příkonu 1 kW v jednom odběrném místě; poplachové sirény a zabezpečovací zařízení železniční dopravní cesty mohou mít vyšší rezervovaný příkon.

(8) Pro uplatnění podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie formou zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny samostatné měření takto jím vyrobené, dodané a spotřebované elektřiny. Ustanovení odstavců 1 až 5 se použijí obdobně. Výrobce elektřiny v těchto případech umožní Ministerstvu průmyslu a obchodu, Energetickému regulačnímu úřadu nebo Státní energetické inspekci, kontrolovat zajišťování měření elektřiny. 

§ 3
Způsoby měření elektřiny

(1) U měření typu A je 

a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00,

b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne,

c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 kalendářní den.

(2) U měření typu B je 

a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00,

b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne,

c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 měsíc.

(3) U měření typu S je základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů pro měřicí zařízení 1 měsíc.   

(4) U měření typu C je zpracování a přenos údajů prováděn nejméně jedenkrát za rok.

(5) Při změně dodavatele elektřiny, provozovatele distribuční soustavy, subjektu zúčtování, výrobce elektřiny nebo zákazníka, při změně tarifu a při změně provedené na měřicím zařízení musí být vždy provedeno zpracování údajů z měření elektřiny. 

Údaje z měření elektřiny

§ 4
(1) Údaje z měření elektřiny účastníci trhu s elektřinou předávají v kWh, kW, kVArh, kVAr nebo v MWh, MW, MVArh, MVAr s rozdělením podle tarifů.

(2) Údaji z měření elektřiny jsou

a) údaje zaznamenané měřicím zařízením, popřípadě vypočtené na základě údajů z měřicího zařízení, 

b) údaje předané zákazníkem nebo výrobcem elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, pokud výše spotřeby nebo dodávky elektřiny v daném odběrném místě nebo předávacím místě odpovídá charakteru spotřeby nebo dodávky elektřiny a průběhu spotřeby předcházejících období (dále jen „samoodečty“), 

c) náhradní údaje získané výpočtem, odhadem nebo vzájemným odsouhlasením provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy se zákazníkem nebo provozovatelem jiné distribuční soustavy. 

(3) Výpočet náhradních údajů o spotřebě nebo dodávce elektřiny a o jejím průběhu při prokazatelné závadě měřicího zařízení, při opravě chybných nebo doplnění chybějících hodnot provede provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě protokolu autorizované zkušebny nebo zprávy o závadě měřicího zařízení podle výše spotřeby elektřiny v předcházejícím srovnatelném období při srovnatelném charakteru odběru elektřiny, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen, nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné na základě kontrolního odečtu v následujícím období.

(4) Náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce elektřiny při nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odhadem na základě údajů získaných z měření v předcházejícím srovnatelném období nebo ze samoodečtu nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné v následujícím srovnatelném období na základě kontrolního odečtu.

(5) Pro odhad spotřeby elektřiny u měření typu C se využívá přiřazeného přepočteného typového diagramu dodávky, počtu vyhodnocovaných kalendářních dní a výše poslední roční spotřeby elektřiny. Maximální počet odhadů pro vyúčtování odběru nebo dodávky elektřiny jsou 2 po sobě jdoucí odhady. 

(6) Samoodečty a odhady spotřeby elektřiny pro vyúčtování lze provést nejvýše třikrát po sobě.  

(7) Stanovení údajů o spotřebě elektřiny u měření typu C k datu změny regulovaných cen elektřiny provádí:

a) provozovatel distribuční soustavy na základě předcházejících známých stavů odečtu měřicího zařízení a průběhu spotřeby elektřiny podle přiřazeného typového diagramu dodávky nebo

b) účastník trhu s elektřinou samoodečtem. 

§ 5
(1) Směr toku elektřiny do příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu s elektřinou je považován za kladný. Směr toku elektřiny z příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu s elektřinou je považován za záporný. 

(2) Při asymetrickém toku elektrické energie v třífázové soustavě se vyhodnocují směry toku energie v jednotlivých fázích u nově zřizovaných nebo rekonstruovaných odběrných míst.

(3) Jalová energie je označena jako kladná, když pro fázový úhel mezi proudem a napětím platí 0( ( ( ( 180(. Jalová energie je označena jako záporná, když pro fázový úhel mezi proudem napětím platí 180( ( ( ( 360(. 

(4) Měření a předávání skutečných a náhradních hodnot se provádí v zimním nebo v letním čase. Posledním dnem při změně zimního času na letní je 23hodinový den, prvním dnem při změně letního času na zimní je 25hodinový den. 

(5) Povolená odchylka mezi odečtovou centrálou a reálným časem je maximálně +/- 5 sekund. 

(6) Pro měření typu A je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou povolena odchylka maximálně +/- 5 sekund.

(7) Pro měření typu B je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou povolena odchylka maximálně +/- 1 minuta. 

(8) Pro měření typu S je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou povolena odchylka maximálně +/- 3 minuty. 

(9) Pro měření typu C se odchylka nestanovuje.

§ 6
Podmínky měření elektřiny

(1) Část měřicího zařízení, která je instalována v měřicím místě, je umístěna v odběrném místě zákazníka nebo ve  výrobně elektřiny nebo u provozovatele distribuční soustavy co nejblíže k předávacímu místu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy. U nových nebo rekonstruovaných odběrných míst umístění měřicího zařízení stanoví příslušný provozovatel soustavy.

(2) V případě rozdílného umístění předávacího místa a měřicího místa se za údaje z měření považují naměřené údaje snížené nebo zvýšené o hodnoty uvedené ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci elektřiny. Jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na sekundární straně výkonového transformátoru a není smlouvou o připojení nebo smlouvou o distribuci elektřiny stanoveno jinak, jsou za údaje z měření považovány naměřené údaje zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky elektřiny o hodnoty podle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

(3) U průběhového měření se měří odebíraná i dodávaná jalová elektřina. U průběhového měření v předávacích místech mezi distribuční soustavou a výrobcem elektřiny se měří odebíraná i dodávaná jalová elektřina v závislosti na směru toku činné elektřiny.

(4) V případě použití elektroměru s více tarify se pro jejich přepínání používá spínacího prvku nebo vnitřní časové základny elektroměru.

(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny nebo zákazníka a pokud to měření umožňuje, lze poskytovat impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v předávacím místě nebo v odběrném místě.

§ 7
Měřicí zařízení

(1) Montáž, demontáž nebo výměna části měřicího zařízení v předávacím místě nebo v odběrném místě, kterou nevlastní provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, musí být předem odsouhlasena provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.

(2) Demontáž nebo výměna měřicího zařízení se provádí při ukončení odběru elektřiny, přerušení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce elektřiny, zjištění závady na měřicím zařízení, pravidelném ověřování měřicího zařízení, při změně tarifu  nebo při ověření správnosti měření na žádost dotčeného účastníka trhu s elektřinou. 
(3) O demontáži nebo výměně měřicího zařízení musí být dotčený účastník trhu s elektřinou informován. O výměně měřicího zařízení pro měření typu C nebo měření typu S za účelem úředního ověření musí být dotčený účastník trhu s elektřinou informován předem. 

(4) U měřicího zařízení pro měření typu C nebo měření typu S demontovaného k ověření správnosti měření nebo při závadě měřicího zařízení, musí být proveden prokazatelný záznam konečných stavů tarifů a provedena jednoznačná a prokazatelná identifikace měřicího zařízení oprávněnou osobou, a to do 60 dnů od výměny nebo demontáže měřicího zařízení. 

(5) Závada měřicího zařízení se prokazuje protokolem autorizované zkušebny nebo zprávou o závadě měřicího zařízení vyhotovenou provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.

(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy provede na základě písemné žádosti zákazníka nebo výrobce elektřiny a za jejich účasti kontrolu  nastavení  měřicího  zařízení v odběrném nebo předávacím místě.

§ 8
Předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání 

(1) Naměřené údaje dodávek a odběrů elektřiny u měření typu A a měření typu B jsou v měřicím zařízení v odběrném a předávacím místě uchovávány nejméně 40 dnů od data naměření.  

(2) Údaje z měření nezbytné pro zúčtování dodávek a odběrů elektřiny a skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny předávané operátorovi trhu pro vyhodnocení odchylek uchovává provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, který zajišťuje měření, nejméně 36 měsíců od data naměření. Způsoby a termíny předávání údajů z měření nezbytných pro zúčtování dodávek a odběrů elektřiny a skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny předávané operátorovi trhu pro vyhodnocení odchylek stanoví jiný právní předpis.

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy bezplatně poskytuje na vyžádání oprávněnému žadateli jeho údaje podle odstavce 4, a to do 6 pracovních dnů následujícího měsíce, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy takto poskytuje údaje za posledních 12 měsíců. 

(4) Poskytované údaje z měření elektřiny

a) provozovatelem distribuční soustavy jsou:

1. pro měření typu A, měření typu B hodnoty činného výkonu v kW, jalového induktivního výkonu v kVAr a jalového kapacitního výkonu v kVAr za měřicí interval

2 . pro měření typu S hodnoty činné energie v kWh,

b) provozovatelem přenosové soustavy jsou pro měření typu A hodnoty činného výkonu v MW za vyhodnocovací interval, rozlišení hodnot je na 3 desetinná místa.
§ 9
Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu a nebo distribuci elektřiny 

(1) Při neoprávněném odběru elektřiny určí množství neoprávněně odebrané elektřiny provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny.

(2) V případech, kdy nelze zjistit množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny podle odstavce 1, stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy množství neoprávněně odebrané elektřiny pro stanovení výše náhrady škody výpočtem podle odstavců 3 až 8. 

(3) U neoprávněného odběru elektřiny ze sítě zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se pro stanovení elektrického příkonu použije hodnota rezervovaného příkonu sjednaná ve smlouvě o připojení; pokud nelze použít tuto hodnotu rezervovaného příkonu, hodnotou elektrického příkonu je součet jmenovitých výkonů všech využívaných transformátorů v dotčeném odběrném místě. 

(4) U neoprávněného odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí se pro stanovení technicky dosažitelného elektrického příkonu hodnota jmenovitého napětí 230 V vynásobí počtem fází, z nichž se neoprávněný odběr elektřiny uskutečnil a takto vypočítaná hodnota se vynásobí 

a) jmenovitým proudem hlavního jističe před elektroměrem, nebo 

b) jmenovitým proudem jištění umístěného v hlavní domovní pojistkové skříni nebo v hlavní domovní kabelové skříni sníženým o jednu úroveň typové řady jmenovitých proudových hodnot v případě neoprávněného připojení před hlavním jističem, nebo 

c) jmenovitým proudem odpovídajícím průřezu nejslabšího vodiče umožňujícího neoprávněný odběr elektřiny, a to pouze v případě, že není možné stanovit hodnotu elektrického příkonu podle písmen a) nebo b).

(5) Výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za den při neoprávněném odběru elektřiny se vypočítá tak, že se výše elektrického příkonu vypočítaná podle odstavce 3 nebo 4 vynásobí dobou využití 24 hodin a použije se hodnota účiníku rovna jedné.

(6) Hodnota technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru se stanoví tak, že výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za den, vypočítaná podle odstavce 5, se vynásobí počtem dnů, po které neoprávněný odběr elektřiny trval. Pokud provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nezjistí dobu trvání neoprávněného odběru elektřiny, má se za to, že neoprávněný odběr elektřiny trval:

a) od předposledního pravidelného odečtu provedeného za účelem zúčtování spotřeby elektřiny, maximálně však 24 měsíců, u odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí,

b) 24 měsíců u odběru elektřiny ze sítí zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí. 

(7) V případě, že došlo k neoprávněnému zásahu do elektroměru, se od spotřeby elektřiny vypočítané podle odstavce 6 odečte spotřeba elektřiny naměřená provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. 

(8) Množství neoprávněně odebrané elektřiny pro účely výpočtu náhrady škody za neoprávněný odběr se vypočte vynásobením hodnoty technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru elektřiny stanovené podle odstavce 6 a snížené o hodnotu podle odstavce 7 v případě neoprávněného zásahu do elektroměru

a) součinitelem 0,2 pro odběry elektřiny ze sítí nízkého napětí,

b) součinitelem 0,5 pro odběry elektřiny ze sítí zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí.

(9) Výše náhrady škody se stanoví oceněním množství neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle odstavce 1 nebo vypočtené podle odstavce 8 cenami podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu platného v době zjištění neoprávněného odběru elektřiny, přičemž cena neoprávněně odebrané elektřiny je složena z: 

a) ceny za silovou elektřinu, která se ocení pevnou cenou stanovenou pro zúčtování odchylky za dodávku kladné regulační energie, 

b) ceny za distribuci elektřiny; v síti nízkého napětí v sazbě C 02d nebo D 02d podle kategorie odběru elektřiny,

c) ceny za systémové služby,

d) ceny na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,

e) ceny za činnost zúčtování operátora trhu,

f) příslušných daní.

(10) Výši náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny lze rovněž stanovit písemnou dohodou mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem nebo osobou, která měla z neoprávněného odběru elektřiny prospěch, nebo se na takovém prospěchu podílela. 

(11) Pro stanovení výše náhrady škody při neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy, při neoprávněném přenosu elektřiny nebo při neoprávněné distribuci elektřiny se použije ustanovení odstavců 1 až 9 obdobně. V případě neoprávněné dodávky elektřiny se pro ocenění ceny za silovou elektřinu použije pevná cena za dodávku záporné regulační energie. 

(12) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy má právo na úhradu prokazatelných nezbytně nutných nákladů vynaložených na zjišťování neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny, jeho přerušení a jeho řešení, přezkoušení měřicího zařízení a případné znalecké posudky, které nejsou zahrnuty do regulovaných cen za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny.

(13) Náhrada škody podle jiných právních předpisů způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, neoprávněnou dodávkou elektřiny, neoprávněným přenosem elektřiny a neoprávněnou distribucí elektřiny není dotčena.

§ 10
Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů

Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 11
Přechodná ustanovení

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) a f) pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2014.
§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.

2. Vyhláška č. 450/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

3. Vyhláška č. 326/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb. 

4. § 13 až 15, § 16 odstavce 1 a 3 vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) a d) a § 5 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015. 

Ministr:

Příloha k vyhlášce č.

Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů

Měřicí místo
MTP
MTN
elektroměr 

elektroměr 







dle ČSN EN 62052-11
dle ČSN EN 50470-1

napětí do 1kV 
-
-
činná tř.př. 2

činná třída A

přímé měření


jalová tř.př. 3

napětí do 1kV 
0,5 S
-
činná tř.př. 1

činná třída B
nepřímé měření


jalová tř.př. 2


napětí

0,5 S
0,5
činná tř.př.1

činná třída B

od 1kV do 52kV


jalová tř.př. 2

nepřímé měření

napětí

0,2 S
0,2
činná tř.př. 0,5

činná třída C

vyšší než 52kV


jalová tř.př. 1


Odůvodnění

Obecná část

Předložený návrh vyhlášky je zpracován na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. 

V § 98a odst. 1 písm. a) zákona je nově upraveno zmocnění Ministerstva průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky k provedení § 49 zákona. V souladu se zmocňovacím ustanovením návrh vyhlášky stanoví druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny. 
Stávající vyhláška č. 218/2001 Sb. byla přijata v době, kdy elektroenergetika v EU i v ČR procházela postupným procesem liberalizace. Změny elektroenergetického sektoru se dotkly nejen otevírání trhu s elektřinou v souladu se směrnicemi ES, ale i vztahů mezi účastníky otevíraného trhu s elektřinou. Nedílnou součástí vztahů výrobce elektřiny – provozovatel přenosové soustavy – provozovatel distribuční soustavy - zákazník je i přesné stanovení množství elektřiny, které výrobce dodává do elektrizační soustavy, provozovatel přenosové soustavy přenáší a provozovatel distribuční soustavy dopravuje do místa spotřeby, tj. k zákazníkovi. Základní principy měření jak dodávaného, tak odebíraného množství elektřiny zůstávají od roku 2001, kdy původní energetický zákon nabyl účinnosti, nezměněny, tzn. že měření v přenosové soustavě zajišťuje provozovatel přenosové soustavy a měření elektřiny v distribuční soustavě zajišťuje provozovatel distribuční soustavy. Ke splnění těchto povinností jsou energetickým zákonem dána uvedeným provozovatelům příslušná oprávnění. Na druhé straně musí některé povinnosti v souvislosti s měřením elektřiny plnit i zákazník odebírající elektřinu nebo výrobce dodávající elektřinu do elektrizační soustavy. 

Zkušenosti, které od roku 2001 (kdy nabyl účinnosti energetický zákon) získali výrobci elektřiny, provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé distribučních soustav, obchodníci s elektřinou i zákazníci, vedly k tomu, že byl upraven energetický zákon a v návaznosti na to je třeba změnit i prováděcí předpisy. To se týká i vyhlášky o měření elektřiny. Stávající principy uvedené v nyní platné vyhlášce zůstávají zachovány, dochází však k jejich zpřesnění a aktualizaci a přizpůsobení situaci na trhu s elektřinou – kdy od 1. ledna 2006 je trh s elektřinou v České republice plně liberalizován, tzn. že každý zákazník si může vybrat svého dodavatele elektřiny, avšak úloha provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy (jak je uvedeno výše) zůstává zachována.

Návrh vyhlášky naplňuje zmocňovací ustanovení dané § 98a zákona a navazuje na ostatní ustanovení zvláštní části energetického zákona týkající se elektroenergetiky v oblasti měření. Dotčená ustanovení zákona nadčasově obsahují také záležitosti, které jsou v současné době aktuálně řešeny v rámci tzv. 3. energetického balíčku, tj. ve směrnici 2009/72/ES. To se týká zejména budoucího zavedení inteligentního měření spotřeby elektřiny u zákazníků. V této souvislosti návrh vyhlášky obsahuje ustanovení, která do budoucna umožní aplikaci tohoto systému měření spotřeby elektřiny bez následných úprav prováděcího právního předpisu.

Nově v souladu se zmocněním návrh vyhlášky upravuje způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny, neoprávněné dodávce, přenosu a distribuci elektřiny. Zatím je tato věc součástí vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Tato vyhláška Energetického regulačního úřadu byla novelizována s tím, že ustanovení týkající se způsobu výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny zůstávají v platnosti až do nabytí účinnosti této vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, která je zároveň zruší.

Návrh vyhlášky není v rozporu s platnými legislativními dokumenty Evropské unie.

Navrhovaná vyhláška nezakládá požadavky na státní rozpočet. Dopadem na podnikatelské prostředí se nevymyká stávající právní úpravě. Jedná se o návrh vyhlášky ryze technického charakteru, který je zaměřen na činnost provozovatelů elektroenergetických sítí – provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, a proto obsahuje převážně technické podrobnosti měření. Z tohoto důvodu nebyla zpracována RIA.

Zvláštní část

K § 1

V tomto ustanovení je uvedena základní technická kategorizace měření elektřiny a vyhodnocování údajů z měření. Jedná se o průběhové měření, kde údaje jsou z místa měření přenášeny denně, a o průběhové měření, které používá jiný interval pro předávání údajů. Dále se rozeznává další druh měření s dálkovým přenosem údajů, který je označován jako měření typu S, což znamená možnost zavedení inteligentních měřicích systémů v souladu s nyní platnou směrnicí č. 2009/72/ES. Mezi druhy měření patří rovněž měřicí systémy, u nichž je prováděno tzv. manuální odečítání údajů. Součástí zajišťování měření elektřiny je instalování měřicích zařízení, jejich kontrola, provozování a obsluha, údržba, odečítání a uchovávání údajů měření.

Další kategorizací měření je jeho rozdělení na přímé nebo nepřímé měření. 

K § 2

Toto ustanovení upravuje místa, v nichž musí být instalováno průběhové měření typu A nebo typu B nebo měření typu S či neprůběhové měření typu C. Vždy platí, že tam, kde podle vyhlášky musí být instalováno měření typu B, může být elektřina měřena měřicím systémem vyššího typu, v tomto případu typu A. Obdobně platí, že měření nižší kategorie může být nahrazeno měřením kategorie vyšší i pro ostatní typy měření. V případech, kdy výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů uplatňují podporu formou zelených bonusů musejí měřit elektřinu, kterou vyrábějí, resp. spotřebovávají nebo dodávají jinému smluvnímu partnerovi.

K § 3

Ustanovení rozpracovává základní měřicí vyhodnocovací intervaly pro jednotlivé typy měření, což jsou základní technické podmínky při provádění měření elektřiny v předávacích nebo odběrných místech. Mimo standardní vyhodnocování údajů z měření je nutno tato vyhodnocení provádět vždy při změně dodavatele elektřiny, provozovatele distribuční soustavy, výrobce elektřiny, při změnách na měřicím zařízení nebo při změně tarifu.

K § 4 a 5

Uvedené paragrafy uvádějí specifikaci údajů z měření, technické jednotky z měření, výpočet náhradních údajů při závadě měřicího zařízení nebo při opravě chybných nebo náhradě chybějících hodnot. Ustanovení dále uvádí technické podrobnosti ke směru toku elektřiny, k času měření a k povoleným odchylkám při měření.

K § 6

Měřicí zařízení se umísťuje co nejblíže k zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy. V případě nových odběrných míst nebo nových výroben elektřiny určuje umístění měřicího zařízení provozovatel příslušné energetické sítě. Existují i případy, kdy je z technického hlediska nutno měřicí zařízení umístit mimo předávací nebo odběrné místo. Pro tyto případy vyhláška stanoví, jakým způsobem se korigují hodnoty odečtené z měřicího zařízení.

Ustanovení řeší i další technické záležitosti týkající se jalové elektřiny, přepínání vícetarifového elektroměru a poskytování výstupů z měření v odběrném místě.

K § 7

Měřicí zařízení vlastní provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, který zajišťuje měření. Proto i montáž, demontáž nebo výměny (i části) měřicího zařízení musí zajišťovat pouze jeho vlastník, tj. provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy.

Návrh vyhlášky uvádí případy, v nichž dochází k demontáži nebo výměně měřicího zařízení s tím, že o těchto činnostech je příslušný účastník trhu s elektřinou vždy informován. Pokud se jedná o plánovanou výměnu měřicího zařízení, musí být (např. zákazník) informován předem. Zkušenosti vedou k tomu, že v případě odmontovaného měřidla u měření typu C nebo S je třeba provést prokazatelný písemný záznam stavu elektroměru a zároveň naprosto jednoznačná a prokazatelná identifikace měřicího zařízení. V případě, že došlo k závadě měřicího zařízení, je třeba ji prokázat protokolem autorizované zkušebny.

K § 8

Ustanovení upravuje podrobnosti, které se týkají předávání a uchovávání údajů z měření. U měření typu A, B a S se údaje uchovávají přímo v měřicím zařízení minimálně 40 dní od data měření. Další údaje z měření, které jsou nutné pro zúčtování dodávek nebo odběrů elektřiny, a údaje předávané operátorovi trhu uchovává provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy minimálně 36 měsíců od data měření. Ti provozovatelé soustavy, kteří provádějí měření, musí poskytovat bezplatně údaje z měření, pokud jsou o to požádáni, svým zákazníkům.

K § 9

Nově je součástí navrhovaného právního předpisu i způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny. 

Základem výpočtu pro stanovení náhrady škody při dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny je způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy po zjištění neoprávněného odběru elektřiny stanovuje náhradu škody podle změřených nebo jinak zjištěných a prokazatelných údajů o spotřebě elektřiny, které se týkají neoprávněného odběru elektřiny. O výši náhrady škody může mezi příslušným provozovatelem sítě a zákazníkem dojít k dohodě. V ostatních případech se pro výpočet výše náhrady škody použije postup uvedený ve vyhlášce, který je uveden pro odběr elektřiny ze sítě zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí a samostatně pro odběr elektřiny ze sítě nízkého napětí. 

U výpočtu náhrady škody za neoprávněně odebranou elektřinu ze sítě zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí je předpokládaná hodnota účiníku rovna jedné a za příkon se považuje rezervovaný příkon sjednaný ve smlouvě o připojení nebo součet výkonů transformátorů využívaných v odběrném místě. Pokud nebyla zjištěna přesná doba využití, použije se doba 24 hodin.

U výpočtu náhrady škody za neoprávněně odebranou elektřinu ze sítě nízkého napětí se rozlišuje, zda neoprávněný odběr se uskutečnil z jednofázové nebo třífázové soustavy. Pokud nelze skutečně neoprávněně odebrané množství elektřiny zjistit, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je stanoví výpočtem, který uvádí vyhláška. Za hodnotu příkonu v dotčeném odběrném místě s neoprávněným odběrem elektřiny se dosazuje jmenovitý proud hlavního jističe před elektroměrem nebo jmenovitý proud pojistek umístěných v hlavní domovní pojistkové nebo kabelové skříni snížený o jednu úroveň typové řady, a to v případě, že k neoprávněnému odběru elektřiny došlo připojením před hlavním jističem. Ve vyhlášce je uveden také případ, kdy se hodnota příkonu vypočítá na základě jmenovitého proudu, který odpovídá průřezu nejslabšího vodiče, jež umožňuje neoprávněný odběr elektřiny v daném místě. Posledního uvedeného způsobu je povoleno použít jen v případech, když není možné velikost elektrického příkonu vypočítat podle předchozích dvou způsobů.

Na základě výpočtu elektrického příkonu se dále vypočítá výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za jeden den, tzn. že hodnota elektrického příkonu se násobí počtem hodin za den, tj. 24 hodin a hodnota účiníku je rovna jedné.

Velikost množství neoprávněně odebrané elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru se stanoví tak, že výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za den se vynásobí počtem dnů trvání neoprávněného odběru elektřiny. V případech, kdy provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nezná přesně dobu trvání neoprávněného odběru, uvažuje se, že neoprávněný odběr elektřiny ze sítě nízkého napětí trval po celou dobu od předposledního pravidelného odečtu, avšak nejdéle 24 měsíců. Pokud se neoprávněný odběr elektřiny uskutečnil ze sítě zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí, uvažuje se, že trval 24 měsíců (pokud nebyla zjištěna přesná doba jeho trvání),

Jedním ze způsobů neoprávněného odběru elektřiny podle § 51 energetického zákona je zásah do měřicího zařízení. Pouze v těchto případech se od vypočítaného množství neoprávněně odebrané elektřiny odečítá naměřená spotřeba elektřiny.

Pro výpočet náhrady škody se však nepoužije velikost množství neoprávněně odebrané elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru vypočítané postupem podle vyhlášky, ale toto množství se redukuje koeficientem 0,2 pro odběry elektřiny ze sítě nízkého napětí a koeficientem 0,5 pro ostatní odběry elektřiny, tj. ze sítí zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí.

Náhrada škody se vypočítá tak, že uvedené redukované množství elektřiny se ocení cenami podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které je platné v době zjištění neoprávněného odběru elektřiny, tzn. že se použijí regulované hodnoty cen za odchylku, za distribuci elektřiny, za systémové služby, za podporu OZE, KVET a DEZ, za činnosti operátora a daně.

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy musí v souvislosti se zjišťování, projednáváním a odstraňováním následků neoprávněných odběrů elektřiny vynaložit náklady, které nejsou součástí regulace a které by jinak vynaložit nemusel. Proto má právo na úhradu prokazatelných nezbytně nutných nákladů spojených se zjišťováním neoprávněného odběru elektřiny, s přerušením dodávky elektřiny, přezkoušením elektroměru a s pořízením znaleckého posudku a řešením neoprávněného odběru se zákazníkem. Do těchto nákladů se nezapočítávají položky, které jsou součástí nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy vykázaných pro stanovení regulovaných cen.

U neoprávněného přenosu elektřiny, distribuci elektřiny a při dodávce elektřiny do elektrizační soustavy se postupuje obdobně.

Neoprávněným odběrem elektřiny, neoprávněnou dodávkou elektřiny nebo neoprávněným přenosem elektřiny a neoprávněnou distribucí elektřiny nemusí vzniknout škoda pouze držitelům licence podle energetického zákona. Touto nedovolenou činností může vzniknout škoda, kterou nepostihuje energetický zákon, a proto náhrada škody podle jiných právních předpisů není dotčena.

K § 10 a k příloze

Součástí vyhlášky jsou i minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměru a měřicích transformátorů, které jsou obsahem přílohy této vyhlášky.

K § 11

Navrženo přechodné ustanovení pro měření typu A. 

K § 12

Zrušuje se stávající vyhláška včetně jejích novel a ustanovení § 13 a 16 vyhlášky č. 51/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkající se náhrady škody při neoprávněném odběru.

K § 13

Nabytí účinnosti vyhlášky se předpokládá dnem 1. ledna 2011.

